## INPUTS
Anexo 1 · Inputs necesarios
Si el checklist de un lote no se cumple, no se habilita el lote siguiente que dependa de el.
Tipo | Quien lo aporta | Input | Naturaleza
L1 · Arquitectura base
Documentación que se recibe
DOCUMENTO | Desarrollador | Planos del anteproyecto de arquitectura — con nombre de cada habitación, cortes y vistas, y un corte general con niveles y alturas
DOCUMENTO | Desarrollador | Mensura actualizada del terreno
DOCUMENTO | Desarrollador | Proyecto estructural si lo hubiera
DOCUMENTO | Desarrollador | Detalles constructivos típicos de la desarrolladora, por ejemplo colocación de carpintería
DOCUMENTO | Desarrollador | Brochure comercial o renders si tiene
Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | La volumetría debe estar dentro de la línea oficial y de la línea de frente interno; los balcones voladizos siempre por fuera | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Los retiros deben cumplir el Código de Edificación, en cada sector del proyecto | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Niveles y alturas libres del proyecto municipal — verificar contra el expediente lo que declara el anteproyecto | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Riesgo hídrico de la zona — puede exigir tanque de retardo pluvial | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Los colindantes no deben tener medidas de protección que interfieran con los retiros | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Cantidad de subsuelos — ¿más de uno? atento a normativa de incendio y reserva de agua: es otro trámite municipal | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Altura libre en subsuelos | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Subsuelos y cocheras: ¿montavehículos o rampa? | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Cantidad de cocheras según normativa, sin exceder la capacidad del diseño ni forzar un segundo subsuelo | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Circulación vehicular: 3 m de ancho de paso en rampa y fuera de ella, 5 m libres detrás de las cocheras y plazas de 2,50 × 5 m | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Pendiente de rampa — máximo 20%, 11° | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Altura libre sobre rampa | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Planta baja con 3 m de altura libre entre losas; la altura de los locales debe cumplir el Código y dejar espacio para el paso de instalaciones | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Dimensiones mínimas de circulación: pasillos internos 1 m, pasillos comunes 1,10 m, radio de 1,50 m antes del ascensor | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Escaleras: ancho de tramo de 1,20 m en lotes de más de 8,66 m y de 1,10 m en lotes menores; ambos con ojo de 5 a 7 cm, y descanso de 1,25 m siempre | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Claraboya de escalera | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Medidas mínimas de cada tipo de local, en superficie y distribución, según el Código de Edificación | Normativa
Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Niveles de proyecto y alturas libres entre pisos, ajustados por las definiciones técnicas definitivas — contrapisos, paso de instalaciones, cielorrasos | Técnica
DATO | Desarrollador | Cero de proyecto y NSL de losa sobre 1° subsuelo, espesor de contrapiso de PB | Técnica
DATO | Desarrollador | Niveles de cordón y vereda, y ubicación de árboles existentes | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Espesores de contrapiso en PB, en unidades, en azoteas y en subsuelos | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Espesores de contrapiso o rebajes estructurales en salas de máquinas y cerca de pozos de bombeo | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Plenos disponibles, asignados a quien corresponde y encolumnados para garantizar la correcta resolución del edificio | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Los núcleos húmedos deben ser consecuentes entre niveles, alineados y compatibles con las instalaciones | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Plenos en los palieres para las instalaciones con acceso desde la zona pública: gas, electricidad y termomecánica, dimensionados y accesibles para mantenimiento | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Salas de máquinas: tamaño y ubicación, antecámaras dimensionadas, cámara transformadora cerca de la sala eléctrica, y espacio para bombas y pozos | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de ascensor, proveedor, medidas mínimas, bajo y sobre recorrido | Técnica
DATO | Desarrollador | Escaleras: huella y contrahuella máximas, terminaciones usuales | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Desagüe y pendiente de balcones | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Solado exterior: tipo y terminación antideslizante | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo y sistema de abertura, por local | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sentido de apertura de cada abertura | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Medidas reales de cada tipo de abertura | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Si llevan cortina de enrollar o celosía, y dónde se alojan | Técnica
Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Criterio de espesor de muros — medianero, fachada, división interna | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Colocación de cielorrasos: dónde, tipos (aplicado, suspendido) y alturas mínimas | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipos de solado, a grandes rasgos, para considerar espesores genéricos | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipos de carpinterías y detalle de colocación — embutidas, a nivel de carpeta | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipos de puertas, con o sin dintel, para definir altura | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de baranda y material | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Divisores de balcón: material y altura | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | ¿Hay pileta? de qué tipo, detalles usuales | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de sistema de agua caliente — central o individual, a gas o eléctrico | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de sistema de climatización para frío y calor — aire acondicionado frío/calor, piso radiante a gas o eléctrico, radiadores | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Aires acondicionados: dónde se alojan las unidades condensadoras y cómo se ocultan | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de sistema de extracción para cocinas | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de instalación de cocinas — eléctrico, a gas, horno, anafe, cocina completa | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de inodoro y descarga, para prever instalación de agua, instalación eléctrica y posición de desagüe | Producto
Cierre
INFORME | ctrl.s | Revisión del proyecto contra las verificaciones del lote: qué no cumple normativa, qué no cierra técnicamente, y una propuesta de resolución para cada caso
REUNIÓN | ctrl.s | Cierre de lote: se presenta la revisión, se acuerdan los accionables sobre lo que no cierra, y el cliente valida la arquitectura y los niveles ajustados
L2 · Draft técnico · instalaciones en 2D (con gestión de asesores ctrl.s define o aconseja y envía las respuestas; sin gestión, el cliente resuelve y ctrl.s solo verifica)
Todas las disciplinas
ENTREGA | Asesor | Lista de control de la disciplina, cumplida y firmada
REQUISITO | Asesor | Requisitos de la documentación que entrega cada asesor, detallados por disciplina
Estructuras
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Niveles de superestructura | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Niveles de subsuelo | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Altura libre en subsuelos | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Espacio libre de estacionamiento entre columnas | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Bajorrecorrido y sobrerrecorrido de ascensor | Normativa
Revisamos de su primer planteo estructural
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Continuidad estructural desde N1 en planta baja y subsuelos | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que ninguna bajada sanitaria ni montante caiga sobre una viga de apeo | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Ubicación de columnas: que no caigan sobre plenos ni dentro de cocheras, y que sean consecuentes entre niveles | Técnica
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema estructural base, si el proyecto lo hace ctrl.s | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de replanteos en PDF y en draft asesores
ENTREGA | Asesor | Planos y planilla de armado en PDF
REQUISITO | Asesor | Debe incluir la nomenclatura de losas, vigas y columnas
REQUISITO | Asesor | Debe indicar las dimensiones y la altura de columnas, vigas y losas
REQUISITO | Asesor | Debe indicar la materialidad y la cantidad de cada elemento
REQUISITO | Asesor | Debe especificar los tabiques
Sanitarias
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Continuidad de plenos y plenos disponibles | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Conexión cloacal con colector, verificando altura de salida (entre 80 cm y 1,20 m) | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Interceptor de naftas, si se va a proponer conexión por trinchera | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Salida pluvial de planta baja | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Desagües pluviales en retiros | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Desagüe pluvial de balcones | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de pozos de bombeo | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Recolección de agua de lluvia: si va o no, y dónde | Técnica
Revisamos de su primer planteo
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Recorridos principales de la instalación | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Superposición del planteo sanitario con la estructura, para evaluar y evitar pases | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que todas las bajadas caigan dentro de los plenos previstos | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Necesidad de enchapes y de plenos nuevos para resolver desvíos | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que los pozos de bombeo no interfieran con las fundaciones | Técnica
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema de recorrido base | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
ENTREGA | Asesor | Esquema de desagües
REQUISITO | Asesor | Debe incluir la nomenclatura de los componentes del sistema
REQUISITO | Asesor | Debe especificar los distintos ramales
REQUISITO | Asesor | Los diámetros de los caños deben estar escritos sobre cada tramo, aclarando si son interiores o exteriores, junto con el tipo de material. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Debe referenciar alturas, bajadas, saltos de cañería, válvulas, griferías, bocas, cámaras y tapas, tanto cloacales como pluviales
REQUISITO | Asesor | Debe especificar las pendientes
REQUISITO | Asesor | Debe indicar el sentido de conexión
Agua fría y caliente
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de sistema de agua caliente: central o individual, a gas o eléctrico (viene de L1) | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Si es central, dónde van los termos y cuáles se usan habitualmente | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sistema de presurización: parcial o completo | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de la reserva de agua, que define las salas de máquina | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de la reserva de incendio — liga con incendio | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sala de máquinas en azotea | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sala de máquinas para bombeo | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Montantes | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de colector | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Descarga de inodoro con válvula | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de griferías de pared y sobre mesada, y marca usual (según la calidad requieren más presión) | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Canilla de servicio en balcones: si va o no | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Riego: si va o no | Producto
Revisamos de su primer planteo
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Capacidad de la reserva de agua | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Ubicación de tanques y colectores | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que el sistema de agua caliente sea el que definió el cliente | Producto
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema y recorrido base | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
REQUISITO | Asesor | Debe incluir la nomenclatura
REQUISITO | Asesor | Debe incluir las referencias
REQUISITO | Asesor | Los diámetros de cañerías deben estar escritos sobre cada tramo. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Las pendientes deben estar escritas sobre cada tramo
REQUISITO | Asesor | Las alturas deben figurar siempre en planta
REQUISITO | Asesor | Cada elemento debe estar en un layer que lo identifique según a qué sistema pertenece, por ejemplo AF o AC
Eléctricas
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Pedido de factibilidad eléctrica: ¿en curso o hay que tramitarlo? | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Cámara transformadora: si hay o no | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sala de medidores | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de caja y buzón sobre línea oficial | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de la sala de baja tensión, o de la caja de baja tensión | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Plenos eléctricos | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Pleno de baja tensión, si no es el mismo que el eléctrico | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Montantes: ¿van por bandeja o con perfiles y grampas? | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de los tableros de unidades | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de artefactos eléctricos | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Equipos de aire acondicionado: ubicación y consumo, para dimensionar los circuitos | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Domótica: si va o no — liga con corrientes débiles | Producto
Revisamos de su primer planteo
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que las cargas declaradas en las planillas correspondan a los artefactos y equipos definidos | Técnica
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Que se haya respetado el diseño de iluminación que le pasamos | Técnica
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema de iluminación, teclas y tomas | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
ENTREGA | Asesor | Esquema unifilar
REQUISITO | Asesor | Debe describir la simbología
REQUISITO | Asesor | Debe referenciar los distintos circuitos
REQUISITO | Asesor | Debe indicar el material y el espesor de los cables y de las cañerías, con sus colores
REQUISITO | Asesor | Debe indicar la altura a la que corren las cañerías
REQUISITO | Asesor | Debe indicar toda diferencia de altura en el recorrido
REQUISITO | Asesor | Debe indicar las dimensiones de los conduits y fittings: cajas de pase, salidas, interruptores, centros de carga y similares
REQUISITO | Asesor | Iluminación: debe referenciar los circuitos de iluminación
REQUISITO | Asesor | Iluminación: debe indicar los artefactos necesarios y sus especificaciones
REQUISITO | Asesor | Iluminación: debe indicar el comando de cada circuito, llaves y dimmers
Incendio
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de la reserva de incendio, con fondo de tanque y bomba al mismo nivel, previendo desagüe próximo | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Presurización de escaleras | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de nicho hidrante y matafuego | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sprinklers: si van o no | Normativa
Revisamos de su primer planteo
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Cálculo detallado de la reserva de incendio, para verificar cumplimiento de normativa | Normativa
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Si hay sprinklers, su distribución superpuesta con la estructura | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
REQUISITO | Asesor | Debe indicar diámetro y largo de cañerías, escritos sobre cada tramo. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Debe especificar codos, reducciones y tes de los distintos tamaños
REQUISITO | Asesor | Debe indicar válvulas y manómetros
REQUISITO | Asesor | Debe indicar los artefactos necesarios y sus especificaciones, por ejemplo extintores
REQUISITO | Asesor | Debe indicar el sentido de conexión
REQUISITO | Asesor | Debe incluir los detalles que resulten necesarios
Termomecánicas
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de calefacción | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Requisitos de subsuelos y posibilidades de ventilación | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Plenos de ventilación designados | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Continuidad de los plenos del cove de ventilación de baños | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación del cove y del conducto de inyección de ventilación de palier | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de los equipos de aire acondicionado, interior y exterior | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de extracción para cocinas | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de los plenos para parrillas | Producto
Revisamos de su primer planteo
VERIFICACIÓN | ctrl.s | Cálculo y balance térmico | Técnica
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema de recorrido base o montantes | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
REQUISITO | Asesor | Debe incluir la nomenclatura
REQUISITO | Asesor | Debe incluir las referencias
REQUISITO | Asesor | Debe indicar las dimensiones de los ductos
REQUISITO | Asesor | Los diámetros de cañerías y conductos deben estar escritos sobre cada tramo. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Las alturas deben figurar siempre en planta
REQUISITO | Asesor | Debe indicar las pendientes
REQUISITO | Asesor | Cada elemento debe estar en un layer que lo identifique
REQUISITO | Asesor | Debe incluir cortes y esquemas; pueden agregarse las alturas para apoyar la lectura de las plantas
Gas
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Si el sistema de agua caliente y de climatización es a gas, y ubicación de los artefactos: termotanques y calderas | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Cocinas a gas o anafes — liga con cocinas de arquitectura | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de medidor y regulador sobre línea oficial | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de medidores de gas | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación del pleno de gas | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ventilaciones de artefactos a gas | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de rejillas de gas reglamentarias | Normativa
Hacemos
DEFINICIÓN | ctrl.s | Esquema de recorrido base | Técnica
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
REQUISITO | Asesor | Debe indicar diámetro y largo de cañerías, escritos sobre cada tramo. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Debe especificar codos y tes de los distintos tamaños
REQUISITO | Asesor | Debe especificar subidas y bajadas
REQUISITO | Asesor | Debe indicar válvulas y protección de caños
REQUISITO | Asesor | Debe indicar los artefactos necesarios y sus especificaciones, por ejemplo calefactores
Baja tensión y corrientes débiles
Le pasamos al asesor
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación del portero eléctrico, que define el frente del edificio | Producto
Recibimos del asesor
ENTREGA | Asesor | Planos de la instalación en PDF y cargados en draft asesores
REQUISITO | Asesor | Los diámetros de conductos deben estar escritos sobre cada tramo. No se aceptan definidos por espesor de línea
REQUISITO | Asesor | Debe incluir la nomenclatura
REQUISITO | Asesor | Debe incluir las referencias
REQUISITO | Asesor | Debe indicar las pendientes
REQUISITO | Asesor | Las alturas deben figurar siempre en planta
REQUISITO | Asesor | Cada elemento debe estar en un layer que lo identifique
REQUISITO | Asesor | Debe incluir cortes y esquemas; pueden agregarse las alturas para apoyar la lectura de las plantas
Otras disciplinas
REQUISITO | Asesor | [ESM] Debe especificar el tipo de perfil
REQUISITO | Asesor | [ESM] Debe indicar las dimensiones de los perfiles
REQUISITO | Asesor | [ESM] Debe indicar el espesor de la malla o chapa metálica
REQUISITO | Asesor | [ESM] Debe incluir la nomenclatura de los componentes
REQUISITO | Asesor | [ESM] Debe indicar la separación entre columnas
REQUISITO | Asesor | [ENT] Debe especificar elevaciones del terreno, sedimentos, tipos de árboles y cursos de agua
REQUISITO | Asesor | [ENT] Debe incluir la implantación
L3 · Arquitectura detallada 3D (lista inicial de definiciones de arquitectura, abierta a completar)
Planillas que alimentan el modelo
DEFINICIÓN | Desarrollador | Materialización de proyecto: materiales y terminaciones | Técnica
Alturas y niveles
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Altura libre de cielorraso terminado, por tipo de local | Normativa
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Espesor de contrapiso y carpeta, según sistema de instalaciones y terminación | Técnica
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Cota de nivel terminado por local, y diferencia entre locales secos y húmedos | Técnica
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Altura de antepecho y de dintel, por tipo de abertura | Técnica
Cielorrasos
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Altura de cielorraso local por local | Técnica
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | En qué locales va cielorraso suspendido y en cuáles queda hormigón visto | Producto
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Si van gargantas: en qué locales, de qué ancho y a qué altura | Producto
VERIFICACIÓN | Cliente o ctrl.s | Si van cortineros | Producto
Muros y terminaciones
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Qué locales llevan revestimiento y hasta qué altura | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo, medida y material de zócalo, y si va aplicado o embutido | Producto
Solados
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipo de solado por local | Producto
Detalles tipo
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Desniveles y pendientes en locales húmedos y balcones | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Terminación de escaleras: pedada, alzada, baranda y pasamanos | Normativa
Mobiliario fijo
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Muebles de cocina: modulación, espacio para heladera y para horno | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Placares y vestidores: medidas, modulación y tipo de frente | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Mesadas: material, espesor, bacha y resolución del zócalo | Producto
L5 · Coordinación (solo resuelve interferencias; no se define nada nuevo acá)
VERIFICACIÓN |  | en ss, altura libre | Normativa
|  | conflictos con termomecanicas en subsuelos | Técnica
|  | altura de salida cloacal con respecto a vigas y pases | Técnica
|  | colocacion de cajas preintaladas para aire acondicionado | Técnica
|  | si la distribucion de los aires es por cielorraso o cp | Producto
CONDICIÓN | Asesor | De cada piso coordinado se emite un plano de interferencias que señala las resueltas y las no resueltas. Hasta que la lista de ese piso no quede en cero, el piso no se documenta
L7 · Detalles constructivos
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Mosquitero: si lleva, tipo y sistema | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Herrajes y tipo de cierre | Producto
L8 · Locales con definición fina
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Punto de arranque de colocación, por local | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Umbrales y resolución del encuentro entre solados distintos | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Medida de pieza y sentido de colocación | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Señalización y nomenclatura de unidades y locales | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Sala de máquinas y locales técnicos: terminación y accesos | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Terminación de palieres: solado, cielorraso e iluminación | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Hall de acceso: materialidad, equipamiento y buzones | Producto
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ubicación de artefactos y separación entre ellos | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Ventilación de baños sin ventilación natural | Normativa
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Tipificación de baños y cocinas que se repiten | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Altura de mesada, alzada y alacena | Técnica
DEFINICIÓN | Cliente o ctrl.s | Nichos de ducha: si van, dónde y de qué medida | Producto
DEFINICIÓN | Desarrollador | Medidas de revestimientos y arranques de colocación | Técnica
DEFINICIÓN | Desarrollador | Checklist de detalles de locales, completado: baños, cocina y lavadero, elemento por elemento | Técnica
DEFINICIÓN | Desarrollador | Ficha técnica de baños: modelos de referencia con dimensiones y dibujos técnicos | Técnica
L9 · Conforme a obra
DOCUMENTO | Desarrollador | Relevamiento de obra y desvíos constructivos
DOCUMENTO | Desarrollador | Planos de taller de los contratistas

## REGLAS
Anexo 1 · Reglas de juego
Que pasa cuando la informacion no llega, o llega mal. 13 reglas
nr | Regla
1 | Una definición clave sin resolver a los 30 días de pedida formalmente genera una tarifa de USD 100 por semana, en concepto de reserva de capacidad operativa · Cláusula 3.3
2 | Una vez que un lote cierra, cualquier modificación sobre él es trabajo adicional · Cláusula 3.1
3 | Una entrega sin objeción fundada por escrito dentro de los 10 días corridos se considera aprobada · Cláusula 4.6
4 | El desarrollador contrata a los asesores técnicos y garantiza su participación efectiva · Cláusula 4.10
5 | Si falta información crítica pedida en tiempo y forma, ctrl.s puede suspender tareas · Cláusula 4.4
6 | Si el proyecto se interrumpe más de 45 días por causas del cliente, se revalúan cronograma y honorarios · Cláusula 4.8
7 | Si el draft técnico llega hecho desde afuera, baja el honorario y baja el alcance: se modela tal cual llega · Doc de Alcances
8 | Si la mensura no está hecha y después hay que modificar, no es responsabilidad de ctrl.s: las correcciones se presupuestan como adicional · Doc de Alcances
9 | Si el anteproyecto no está definido, ctrl.s no lo define, salvo que ese trabajo esté contratado aparte · Doc de Alcances
10 | Los detalles constructivos típicos que la desarrolladora no aporte se modelan con criterio de ctrl.s; cambiarlos después es adicional · Doc de Alcances
11 | Con gestión de asesores contratada, ctrl.s termina de definir o aconseja al cliente y le envía a cada asesor las definiciones ya resueltas
12 | Sin gestión de asesores, el cliente resuelve las definiciones con sus propios asesores. ctrl.s no las resuelve: solo verifica que estén resueltas y que la documentación recibida traiga la información mínima para poder modelar
13 | La coordinación resuelve interferencias entre sistemas ya definidos. No se toman decisiones de proyecto en L5: toda definición de arquitectura y de instalaciones debe estar cerrada al cerrar la documentación Esencial